-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

TREPPENHAUS-RWA-SET 24V 2A MIT SPINDELMOTOR

bestehend aus:

Treppenhaus-

Rauchabzugsanlage:- mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für

über 72 Stunden Bereitschaft

- für 1 überwachte RWA - Linie mit

automatischen und manuellen Meldern

- für 1 Lüftungsgruppe,

zum täglichen Lüften einsetzbar

- 2 Motorgruppen mit überwachten Motorkreisen

- für Motoren 24V DC Nenn

je 0,8A bei 100% ED (Einschaltdauer)

je 1,0A bei  80% ED (Einschaltdauer)

- mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung

(über Jumper einstellbarer)

- mit integrierter Offenhaltezeit

(über Kodierschalter einstellbarer)

- mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung

(über Jumper einstellbarer)

- mit integrierter Auslösung bei Störung

im Rauchtaster- oder Rauchmelderkreis

(über Kodierschalter einstellbarer)

- Lüftungsfunktion wirkungslos bei:

Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm

- LED-Statusanzeigen für:

Betrieb OK

Störung

Alarm

Motorlauf

- Auf-Putz-Gehäuse 240 x 160 x 90 (B x H x T)

Kunststoff-Gehäuse

Schubspindelantrieb

Uni36:		- Spindelantrieb im Rundprofil 36mm

- elektromotorischer Direktantrieb

für die Betätigung von Lichtkuppeln,

Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster

- für alle gängigen Fenstertypen

innen und außen öffnend

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im

Wohn- und Industriebereich

- mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung

- mit integrierter elektronischer

Lastabschaltung (automatisches Abschalten

bei Erreichen der Endposition in Auf und Zu)

Technische Spezifikation:

- Betriebsspannung: 24V DC Nenn

- Stromaufnahme unter Volllast: ca. 0,9A

- Hublänge: 500mm

- Druck-/Zugkraft: 500N

- Laufzeit: ca. 9mm / Sek. bei Nennlast

- Schutzart: IP 54

- Umgebungstemperatur: -5° bis +75°

- Abmessungen: 36 x Länge (Durchmesser x L)

(Länge = HUB + 309mm)

- Gehäusematerial: Aluminium-Rundprofil

- Schubrohr: rostfrei

- Farbe: EV1 / silber eloxiert

- Anschlußleitung: 2 x 0,75qmm, Länge ca. 1m,

Silikon weiß, Kabelaustritt am Motorende,

Kabelführung bis zum Motorkopf möglich

2x Rauchtaster:	- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und

Betriebsbereitschaft

und

- mit LED-Anzeige für Alarm

Lüftertaster

LT1-24 UP:		- Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu)

- Stopp wenn beide Tasten gedrückt

- inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen

- ähnlich RAL 1013

Setkarton

System		: DomoTec

Typ			: 100112

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

TREPPENHAUS-RWA-SET 24V 2A MIT KETTENANTRIEB

bestehend aus:

Treppenhaus-

Rauchabzugsanlage:- mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für

über 72 Stunden Bereitschaft

- für 1 überwachte RWA - Linie mit

automatischen und manuellen Meldern

- für 1 Lüftungsgruppe,

zum täglichen Lüften einsetzbar

- 2 Motorgruppen mit überwachten Motorkreisen

- für Motoren 24V DC Nenn

je 0,8A bei 100% ED (Einschaltdauer)

je 1,0A bei  80% ED (Einschaltdauer)

- mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung

(über Jumper einstellbarer)

- mit integrierter Offenhaltezeit

(über Kodierschalter einstellbarer)

- mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung

(über Jumper einstellbarer)

- mit integrierter Auslösung bei Störung

im Rauchtaster- oder Rauchmelderkreis

(über Kodierschalter einstellbarer)

- Lüftungsfunktion wirkungslos bei:

Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm

- LED-Statusanzeigen für:

Betrieb OK

Störung

Alarm

Motorlauf

- Auf-Putz-Gehäuse 240 x 160 x 90 (B x H x T)

Kunststoff-Gehäuse

Kettenantrieb

K3 RWA:		- elektromotorischer Kettenantrieb

für die Betätigung von Lichtkuppeln,

Dachklappen, Kipp-, Klapp-, Drehfenster,

Schwing- und Wendefenster

- für senkrecht eingebaute Fenster

unten auswärts oder oben einwärts öffnend

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im

Wohn- und Industriebereich,

- RWA-tauglich TÜV geprüft (Nr.: 3230/98)

- automatisches Abschalten bei Erreichen

der Endpositionen über integrierte

elektronische Lastabschaltung

und Endschalter (AUF)

Technische Spezifikation:

- Betriebsspannung: 24V DC Nenn

- Stromaufnahme unter Volllast: ca. 0,8A

- Hublänge: 510mm

- Druck-/Zugkraft: 300N

- Laufzeit: ca. 11sek pro 100mm Hub

- Schutzart: IP 20

- Umgebungstemperatur: 0° bis +70°

- Abmessungen: 38 x 50 x 820mm (H x B x L)

- Gehäusematerial: Aluminiumprofil

- Kette: rückensteife Edelstahlkette

- Farbe: silbergrau pulverbeschichtet

- Endkappen in Antriebsfarbe

2x Rauchtaster:	- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und

Betriebsbereitschaft

und

- mit LED-Anzeige für Alarm

Lüftertaster

LT1-24 UP:		- Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu)

- Stopp wenn beide Tasten gedrückt

- inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen

- ähnlich RAL 1013

Setkarton

System		: DomoTec

Typ			: 100114

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

TREPPENHAUS-RWA-SET SCALA 2A MIT SPINDELMOTOR

bestehend aus:

Treppenhaus-

Rauchabzugsanlage:- mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für

über 72 Stunden Bereitschaft

- für 1 überwachte RWA - Linie mit

automatischen und manuellen Meldern

- für 1 Lüftungsgruppe,

zum täglichen Lüften einsetzbar

- 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis

- für Motoren 24V DC Nenn

1,6A bei 100% ED (Einschaltdauer)

2,0A bei  80% ED (Einschaltdauer)

- automatisches Zufahren der Motore

bei Netzausfall

- Lüftungsfunktion wirkungslos bei:

Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm

- LED-Statusanzeigen für:

Betrieb OK

Störung

Alarm

Motorlauf

- Auf-Putz-Gehäuse 333 x 310 x 100 (B x H x T)

Gehäuse und Auf-Putz-Rahmen

aus Stahlblech weiß

Schubspindelantrieb

Uni36:		- Spindelantrieb im Rundprofil 36mm

- elektromotorischer Direktantrieb

für die Betätigung von Lichtkuppeln,

Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster

- für alle gängigen Fenstertypen

innen und außen öffnend

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im

Wohn- und Industriebereich

- mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung

- mit integrierter elektronischer

Lastabschaltung (automatisches Abschalten

bei Erreichen der Endposition in Auf und Zu)

Technische Spezifikation:

- Betriebsspannung: 24V DC Nenn

- Stromaufnahme unter Volllast: ca. 0,9A

- Hublänge: 500mm

- Druck-/Zugkraft: 500N

- Laufzeit: ca. 9mm / Sek. bei Nennlast

- Schutzart: IP 54

- Umgebungstemperatur: -5° bis +75°

- Abmessungen: 36 x Länge (Durchmesser x L)

(Länge = HUB + 309mm)

- Gehäusematerial: Aluminium-Rundprofil

- Schubrohr: rostfrei

- Farbe: EV1 / silber eloxiert

- Anschlußleitung: 2 x 0,75qmm, Länge ca. 1m,

Silikon weiß, Kabelaustritt am Motorende,

Kabelführung bis zum Motorkopf möglich

2x Rauchtaster:	- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und

Betriebsbereitschaft

und

- mit LED-Anzeige für Alarm

Lüftertaster

LT1-24 UP:		- Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu)

- Stopp wenn beide Tasten gedrückt

- inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen

- ähnlich RAL 1013

Setkarton

System		: DomoTec

Typ			: 100110

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

TREPPENHAUS-RWA-SET SCALA 2A MIT KETTENANTRIEB

bestehend aus:

Treppenhaus-

Rauchabzugsanlage:- mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für

über 72 Stunden Bereitschaft

- für 1 überwachte RWA - Linie mit

automatischen und manuellen Meldern

- für 1 Lüftungsgruppe,

zum täglichen Lüften einsetzbar

- 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis

- für Motoren 24V DC Nenn

1,6A bei 100% ED (Einschaltdauer)

2,0A bei  80% ED (Einschaltdauer)

- automatisches Zufahren der Motore

bei Netzausfall

- Lüftungsfunktion wirkungslos bei:

Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm

- LED-Statusanzeigen für:

Betrieb OK

Störung

Alarm

Motorlauf

- Auf-Putz-Gehäuse 333 x 310 x 100 (B x H x T)

Gehäuse und Auf-Putz-Rahmen

aus Stahlblech weiß

Kettenantrieb

K3 RWA:		- elektromotorischer Kettenantrieb

für die Betätigung von Lichtkuppeln,

Dachklappen, Kipp-, Klapp-, Drehfenster,

Schwing- und Wendefenster

- für senkrecht eingebaute Fenster

unten auswärts oder oben einwärts öffnend

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im

Wohn- und Industriebereich,

- RWA-tauglich TÜV geprüft (Nr.: 3230/98)

- automatisches Abschalten bei Erreichen

der Endpositionen über integrierte

elektronische Lastabschaltung

und Endschalter (AUF)

Technische Spezifikation:

- Betriebsspannung: 24V DC Nenn

- Stromaufnahme unter Volllast: ca. 0,8A

- Hublänge: 510mm

- Druck-/Zugkraft: 300N

- Laufzeit: ca. 11sek pro 100mm Hub

- Schutzart: IP 20

- Umgebungstemperatur: 0° bis +70°

- Abmessungen: 38 x 50 x 820mm (H x B x L)

- Gehäusematerial: Aluminiumprofil

- Kette: rückensteife Edelstahlkette

- Farbe: silbergrau pulverbeschichtet

- Endkappen in Antriebsfarbe

2x Rauchtaster:	- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und

Betriebsbereitschaft

und

- mit LED-Anzeige für Alarm

Lüftertaster

LT1-24 UP:		- Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu)

- Stopp wenn beide Tasten gedrückt

- inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen

- ähnlich RAL 1013

Setkarton

System		: DomoTec

Typ			: 100111

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis